注意： 控制器直接暴露在阳光下，其运行温度可能会超过其指定的限制温度，

并减少显示器的能见度。

建议：在阳光直射的场合，采用遮阳罩，避免仪器显示屏受到阳光直射，

否则会减低仪器的使用寿命。

温馨提示：安装调试前，请仔细阅读用户手册！！

BOTE(博特）YEH-500型

超声波液位计

用户手册

量        程：(0.45-10）m

额 定  电 压：AC220V/DC24V

超声波液位计

超声波液位计保修卡回执

| 用户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

……………………………………………………………………

超声波液位计保修卡说明

| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

保修政策：

- 用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，可凭

保修卡享受规定的免费保修。

- 保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。

以下情况不在免费保修范围内：

- 产品或其部件已超出免费保修期。

- 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

- 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

- 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。

- 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。

限制说明：

- 请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行修改，恕不事先通知。

7

- 超声波液位计

目  录

- 1概述……………………………………………………………………………………….1

2 技术指标…………………………………………………………………………………1

3仪表安装………………………………………………………………………………….2

3.1仪表外形尺寸…………………………………………………………………………2

3.2仪表接线………………………………………………………………………………2

3.3安装参数含义…………………………………………………………………………3

3.4仪表安装原则…………………………………………………………………………3

3.5安装注意事项…………………………………………………………………………4

4仪表调试…………………………………………………………………………………. 4

4.1键盘说明 …………………………………………………………….…….…………4

4.2 参数的设置……………………………………………………………….…….…… 4

菜单一： 系统设置…………………………………………………………………4

菜单二：安装设置……………………………………………………………5

菜单三：通讯设置……………………………………………………………5

菜单四： 显示设置…………………………………………………………………5

超声波液位计保修卡回执  ………………………………………………………………7

- 超声波液位计

1、概述

衷心感谢您选购本公司超声波液位计！

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表执行标准：GBT11828.4-2011，检定规程：JJG971-2002。

本仪表具有如下特点：

- 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

- 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

- 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.5％，能够抗各种干扰波。

- 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

- 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

2、技术指标

测量范围：      (0～30)m（根据实测量程选定）

盲    区：      0.25m～0.8m

测距精度：      0.5%（标准条件）

测距分辨率：    1mm

压    力：      常压

仪表显示：      自带LCD显示液位或空间距离

模拟输出：      (4～20)mA

数字输出：      RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压：      DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度：      －20℃ ～ ＋60℃

防护等级：      IP65

1

超声波液位计

- 图1

- 图2

- 图3

- 6

超声波液位计

电流表的黑表棒接DC24V的超声波液位计的正极，DC24V的负极接超声波液位计的负极，

这样接好线后，进入电流补偿项，进行对仪表校正。

4、高级设置  量程设置和初始化，此两项请现场人员勿进入！

菜单二  安装设置 安装设置功能如下：

- 安装高度设置（单位：cm）：罐底或者池底到仪表探头面之间的垂直距离，按菜单键

进入此级的菜单，更改完毕后，一定要按保存键回到上级菜单。

- 抑制范围（单位：cm：盲区设置，按菜单键进入此级的菜单，进行更改更改完毕后，

一定要按保存键回到上级菜单。

3、20mA设置（单位：cm）：满量程输出设置，要与控制室里的数采仪或PLC等设备中的

20mA值一定要保持一致，否则现场仪表显示值与控制室里的显示对应不上。如需更改

按菜单键进入此级的菜单进行更改，更改完毕后，一定要按保存键回到上级菜单。

4mA一般设置成0 ！

百分比说明：仪表主界面显示的百分比是根据20mA设置的数字与当前仪表显示的液位数字的比值！

- 继电器设置：可以对现场水泵类的进行智能控制。

假如水池深度6米，水位到4米时排水，水位到1米时停！设置如下：上限设置成4米，

下限设置成1米，执行：闭合，逻辑设置成：& ；

或者是水位到1米进水，水位到4米时停！设置如下：上限设置成4米，下限设置成1米，

执行：断开，逻辑设置成：&；

菜单三  通讯设置  通讯设置功能如下：

- 波特率：默认是9600（2400、4800、9600、14400），如需更改波特率，按菜单键进入此级的菜单，选择波特率后，一定要按保存键回到上级菜单。

2、地址：默认是001

3、发射速度：出厂默认是很慢！（请勿修改！如需修改，请联系我们！）

1.很慢   2.慢     3.快   4.很快

菜单四  显示设置

显示设置功能如下

- 显示模式：此级菜单里分为液位显示和空高显示，根据现场人员需要，进行不同的选择，

默认是液位模式，如需空高模式，修改步骤：按菜单键进入此级的菜单，然后按加键翻到

空高模式，按保存键回到上级菜单。

- 语言：中文（默认）、English

更改方式如1

3、重启：按菜单键就可对仪表重新启动

4、格式化：按菜单键就可对仪表进行出厂设置

5

超声波液位计

3、仪表安装

3.1仪表外形尺寸（探头尺寸会根据仪表量程的不同而有所改变，若有不同会预先告知）

安装方法：开敞环境下一般采用支架安装方式，用仪表自带螺帽固定。池或罐在安装位置上割一  个直径60mm的圆孔，将仪表探头放入，然后将螺帽自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。

3.2 仪表接线：如下图

二线制接线图                          四线制接线图

二线制超声波液位计接线如下：

Ⅰ、DC24V的正极接超声波液位计的正极，超声波液位计的负极接（4~20）mA设备端的正极，（4~20）mA设备端的负极接DC24V的负极。（4-20）mA设备端如果是二线制接法，那直接把（4-20）mA设备端的正极、负极与超声波液位计的正极、负极对应连接即可。

Ⅱ、二线制超声波液位计的接线图上的A和B，是485通讯，如果需要带485，订货时，请先说明。

此仪表如果不需要电流输出，只带485输出，功耗在0.06W以内，属于低功耗仪表类！

四线制超声波液位计接线如下：

DC24V或AC220V，选其一！标配输出：（4-20）mA和2路开关量，Rs485 是选配，如需要，请订货时告知！

2

超声波液位计

3.3 安装参数含义

如上图所示，仪表的探头发波打到液位后反射回探头，探头接收到后计算发波到收波的时间，

得到测量距离，仪表安装高度减去测量距离将得到当前液位（安装高度 - 测量距离=当前液位）。

仪表量程指仪表能够测量的距离，安装高度应小于量程。

仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域，最高液位与探头间距应大于盲区，例盲区

为0.5m，则液位与探头间距必须大于0.5m。仪表盲区是含在仪表量程内，如：盲区是0.5米，

量程是5米，实测只能是（0~4.5）米。

探头发波是个扩散过程，即有方向角，安装的时候要注意，否则可能打到池壁的凸起物

或渠道边沿。

3.4 仪表安装原则

1）探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。

- 2）探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。如图3！

- 3）探头的发射面应该与液体表面保持平行。

- 4）探头的安装位置应尽量避开下方是进、出料口等液面剧烈波动的位置。

- 5）若池壁或罐壁不光滑、凹凸不平、水面上有泡沫或者其他杂质，仪表需要按照导播管。如图2

6）若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区，需加装延伸管，延伸管管径

≧110mm，长度0.5m，垂直安装，内壁光滑，罐上开孔应大于延伸管内径。如图1

或者将管子通至罐底，管径≧110mm，管底留孔保持延伸管内液面与罐内液位等高。

延伸管按探头附近，开几个7个的小孔，以便管内的空气与管外联通！

3

超声波液位计

- 3.5 安装注意事项

1）仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。

2）电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。

3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在仪表的进出线端另外

安装专用的防雷装置。

4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。

4、仪表调试

4.1 键盘说明

菜单\保存键： 仪表需要设置时，按此键进入菜单（Enter），更改完成后，按保存键。

- 加  键：上翻键或者用于更改数字大小键

- 移位\减键键： 对不同位数的数据更改时。按此键可以对十位、个位等不同位数上的数据进行移位，或者用于下翻键使用

- 退出键：对需要的菜单设置完成后，按退出键，可以回到仪表主界面（Esc）

4.2 菜单设置

进入菜单步骤：按菜单键后，会出现0000，左边第一个0在闪动，按加键，改为1000，再按菜单键，即可进入菜单

菜单一：  系统设置： （系统密码：3721）

系统设置功能如下(此项需要密码进入操作，只限制厂家调试人员操作)：

- 频率设置：主要是对于探头与主机的频率匹配，如需更改，请在工程师指导下进行操作，切勿个人对此项！

- 脉冲数量：此项功能如同1

- 电流补偿：如果现场发现仪表电流输出不正常，把电流表的正极（红表棒）插入

（4-20）mA的正极，电流表的负极（黑表棒）插入（4-20）mA的负极，然后按确认键可进入此级菜单，根据电流表输出，在电流补偿菜单中进行相对应调整，这是四线制超声波液位计的补偿方法！二线制超声波液位计方法：电流表的红表棒连DC24V的正极，

4